路政〔2020〕43号

关于快速推进石龙湖水质问题整改工作的通知

各村民委员会、乡直各单位：

石龙湖水质达标问题是 2018 年省环保督察反馈问题，未能按照要求于 2019 年底前完成整改销号。按省、市、县要求，此问题必须于 2020 年 10 月底前完成整改销号任务。根据泗环委办〔2020〕43 号、44号、45号文件精神，请各村、各单位针对排查出的问题，高度重视，举一反三，快速整治到位，从源头上解决石龙湖水质污染问题。

附件：1、《石龙湖水质问题整改责任清单》

2、《大路口乡污水处理厂及管网存在问题》

3、《石龙湖流域污染源排查整治责任分工表》

大路口乡人民政府

2020年9月23日

附件1:

石龙湖水质问题整改责任清单

- 1、小营沟、顾庄沟、渣陈沟、大黄沟、孟沟、龙须沟等入湖河沟闭闸、打坝拦截工程，使支流支沟污水绕流，杜绝支河支沟污水流入石龙湖。

责任单位：水利站、龙湖村、皇姑村、邓公村、大张村

具体负责人：姚剑、史雁、各包村人员

2、北至大营闸、东至石梁河、西至 104 国道、南至五河 边界的湖泊周边区域全面禁养，全面清理整治农业农村面源 污染，包括畜禽养殖、户厕公厕、秸秆、生活垃圾、生活污 水等。

责任单位：畜牧站、环保工作站、龙湖村、邓公村、石霸村

具体负责人:姚剑、史雁、各包村人员

- 3、清理河道、沟渠、汪塘枯死芦苇水草和漂浮垃圾。

责任单位：各村民委员会

具体负责人:姚剑、史雁、各包村人员

4、湖区周边龙须沟、孟沟、小营沟、渣陈沟、顾黄沟、 大黄沟黑臭水体治理。

责任单位：水利站、龙湖村、皇姑村、邓公村、大张村

具体负责人：姚剑、史雁、各包村人员

5、全面排查整治污染源，包括山芋打粉废水、养殖污染、 重点排污单位（如机关单位、商超等）截污纳管问题，公厕、 河沟汪塘、垃圾秸秆、生活污水直排和临河养殖种植，污水处理厂和污水管网问题。

责任单位：环保工作站、畜牧站、各村民委员会

具体责任人：姚剑、史雁、侯成珉、各包村人员

6、污水处理厂及管网存在的未接入管网的排污口、管网覆盖的住户未纳管入户、污水管网收水率低、管网堵塞、提升泵站不运行、部分地段管网未覆盖等22个问题（附件：大路口乡污水处理厂及管网存在问题）。

责任单位：住建所、邓公村、大张村、西李村

具体责任人：姚剑、史雁、侯成珉、各包村人员

附件2:

大路口乡污水处理厂及管网存在的问题

1.厂区内设施未设置标识牌，相关制度未上墙,入河排污口未设置规范的公示牌。

2.大路口乡管网布局不清晰，因多年、多部门铺设管网，存在漏接、错位、堵塞等问题。管网污水经多次转换及提升不能顺畅进入污水处理厂，导致104国道至邓公村污水处理厂污水主管网存在大量污水。

3.镇区污水主要集中到邓公村污水处理站集水井，然后通过提升至主管网，集水井水质监测COD:22㎎/L，氨氮:7.23㎎/L，总磷:0.26㎎/L（污水处理厂出水口COD:22㎎/L，氨氮:7.71㎎/L，总磷:0.36㎎/L，），可能有地下水、河水渗入。

4.3000吨污水处理厂日处理污水约900吨，未达到设计处理能力的75%以上，污水处理厂至邓公小区主管网内聚存着污水。

5、大路口乡育才中学北侧新修管网标高存在问题,学校污水进入主管网不通畅，污水、污泥聚集在管网内。由于育才中学北侧管网内聚集大量污水，污水顺着食品站管网倒流食品站，食品站有一段水泥管网下陷，倒流污水可能下陷处外漏。

育才学校北侧管网设计方案由设计、学校及乡政府确定，学校污水由学校原有设备预处理后提升至新铺设管网，同时在食品站南新铺设管网末端设提升泵站一座，泵站已移交乡政府管护，合理使用即可。

6.食品站污水处理设施未运行，无污水进入管网。

7.大张村东头104国道西侧提升泵未运行，大张村以北污水进不了污水处理厂，聚集在管网内。

8.大张村桥头李小区污水管网因修路未联通，小区污水无法外排。

9.大张村中段至污水处理厂北侧提升泵处管网不通堵塞，大张村及北部污水不能进入污水处理厂。

10.大营街104国道西侧开发区至中学段无污水管网，居民污水排入屋后汪塘。

11.草霸路东段至大营闸两侧管网没有与主管网接通，污水聚存在管网内外渗。南侧部分居民屋后旱厕未拆除，接入率低。

12.104国道龙泉宾馆东侧小区、笨笨旅社、喜来来超市等污水排入龙须沟；公厕建在龙须沟边上，未接污水管网。

13.104国道东草霸路至龙须沟桥管网内有大量垃圾堵塞，污水流通不畅；此段污水在104龙须沟桥下部分渗入龙须沟。

14.104国道东侧医院至财政所段接入率低，管网内污水较少。

15.104国道西侧龙须沟桥北头有管道向龙须沟排放污水。

16.农贸市场龙须沟桥西侧,南岸有老管网向龙须沟流污水。

17.农贸市场东侧中心小学至龙须沟桥段，居民污水主要接入老管网，因老管网与新管网铺设错位，污水进入不了污水处理厂。

18.农贸市场龙须沟桥东侧北岸，有污水管向龙须沟流污水。

19.大路口老污水处理厂南侧新铺管网因标高问题，老管网污水不能顺畅流入新管网，旁边公厕未接入，粪污排入公厕后面臭水塘。

20.大路口中心校东侧超市下面有污水管直通龙须沟；

21.104国道西草霸路北侧接入率低，农商银行后面有一个臭水塘，农商行及周边群众污水排入臭水塘。

22.草霸路南侧污水管网未接通主管网，不能进入污水处理厂，草霸路西段北侧有居民污水管直通龙须沟。